http://www.aud.ru/pi/sdf

SDF-зонд для измерения расхода

Питостатические зонды для

газообразных сред,

насыщенного и перегретого пара,

жидкостей

Преймущества:

- Низкие затраты на установку

- Не требуют обслуживания

- Облегченная конструкция с повышенной стабильностью благодаря использования новых технологий

- Нечувствительность к конденсату

- Снижение затарт благодаря низкому гидравлическое сопротивление

- Очень высокая точность, даже при длительном использовании

- Может использоваться с очень высокими температурами и агрессивными средами

- Нечувствителен к примесям

- Возможность работы с небольшими прямыми участками до и после места измерения

Технические требования:

точность:	(1% от потока

повторяемость:	< 0,1% от фактической величины

max. давление:	100 bar (1480 psig) at 20°C (68°F)

для версии с кольцевым соединением

PN320 для версии с выступом

max. температура среды:	450°C (840°F) для стандартных материалов

1100°C (2000°F) для специальных материалов

(в зависимости от типа среды)

| SDF-зонды – исключительные датчики в своем классе |
| --- |
| Уникальный дизайн и эффективность |
| SDF-датчики расхода были разработаны с использованием передовых технологий, они изготовлены принципиально новым методом производства. Характерные особенности этой конструкции рассмотрены ниже с точки зрения пользователя. |
| Низкий вес – повышенная стабильность Благодаря удачной конструкции собственный вес SDF-зондов до 60% ниже веса стандартных изделий с той же устойчивостью изгибам и прогибаниям. SDF-50 датчик для газопровода с длиной 5 метров и весящий около 20 кг, может быть установлен одним человеком! Преимущества: Малый расход материала Низкие затраты на сборку Низкие затраты на транспортировку Простая установка Сравнение веса: Датчик A 11,5 кг/м Датчик B 9,0 кг/м SDF-50 датчик 4,2 кг/м | Эффективное подавление во всех секциях датчика капиллярных эффектов, возникающих из-за большого перепада давления в поперечном сечении Распространение перепада давления внутри SDF-датчиков не затруднено ни выступами в сечении отверстия, ни другими внутренними каналами. Даже в случае появления конденсата, во всех точках внутри SDF-датчика типа 22, 32 и 50 диаметр 8 мм, что не допустит появления «заглушек» из влаги. В случае использования датчика типа 50, перепад давления потока будет точно измерен без учета доплнительно перепада давления в местах перегиба внутри линий. Водяные карманы в пределах датчика не существуют. Это важно в местах, где датчики работаю с влажными газами, например, в газопроводных каналах. | Одна конструкция зонда со всеми стандартными и специальными материалами Метод производства SDF-датчиков позволяет всем зондам из специальных материалов иметь ту же форму, что и датчики, сделанные из нержавеющей стали 1.4571. Это означает: идентичная точность, идентичная нечувствительность к проблеме конденсации, уже не существует „устарелой“ технологии датчика для высококачественных материалов и т.д. Конструкция SDF-датчика допускает экономное использование в широком спектре различных материалов. |
| Нечувствителен к примесям |
| Сенсор для дымовых газов SDF-датчик после трех месяцев работы с примесями 50-70 мг/м3 и частым переходом точки росы, как Вы можете видеть на фотографии, остается нечувствительным к давлению этой присыпки несмотря на значительную постоянную внешнюю примесь. Регулярная внешняя чистка, выполняющаяся один раз в несколько месяцев, позволяет спокойно выдержать все эксплуатационные показатели при таких неблаго-приятных условиях. При больших значе-ниях примесей нужна автомати-ческая продувка. |  |

| Разрешен для использования |
| --- |
| SDF-датчики эффективно испытаны и разрешены для использования в установках по управлению излучением согласно 17.BlmSchG and "TA Luft" (протокол испытания No. 936/802015, TÜV Rheinland 1993). Использование специальных материалов и принадлежностей очень важно при применении датчиков в трудных предельных условиях, существующими рядом с установками по управлению. В отличии от некоторых изделий наших конкурентов, SDF-датчики успешно прошли 6-месячные полевые испытания и впоследствии сертифицированы. Их отличное функционирование в неблагоприятных эксплуатационных условиях было проверено и подтверждено. Факты, описанные ниже – непосредственные результаты полевых испытаний. |  |
| Короткие стабилизирующие зоны |
| С SDF-зондами, был измерен перепад давления при 4-8 отверстиями в каждом случае спереди и тыльный стороне профиля датчика. Таким образом компенсируется искажения профиля потока, и, кроме того, значительно увеличена линейность перепада давления в сравнении с измерениями в одной точке у стенок трубы . Полностью симметричная конструкция SDF-датчика и особенно размеры задней части датчика напротив стороны потока позволяют возникнуть в задней части датчика низкому давлению, зависящему от скорости потока. Помните, что измерение давления только в одной точке приводит к искаженным результатам и не компенсирует профиль потока, здесь же такого нет. |  |
| Возможность очистки сенсора для дымовых газов |
| Пневматическое чистящее устройство используется в сильно загрязненных средах. На сегодняшний момент оно является единственным в своем роде устройством отдельной очистки двух сторон датчика. Таким образом, в критическом случае продувочный воздух не будет выходить через свободный канал. Операцией управляет микрокомпьютер, установленный на чистящее устройство и снабженный текстовым дисплеем с герметичной клавиатурой, возможна настройка нуля перепадомера, есть возможность ручного управления. |  |

| Сокращение затрат и уменьшение расхода энергии |
| --- |
| Низкие затраты на установку благодаря быстроте |
| Установка SDF-датчиков быстра. Рисунок справа показывает, как с помощью сварки устанавливается диафрагма и как устанавливается зонд. То есть Вы просто вставляете зонд и все! И еще: SDF-стандартные монтажные детали обладают уникальной устойчивостью к большим перепадам давления. И если многие производители расхваливают свои «защитные винтовые соединения», то пользователи SDF-датчиков расхода могут быть уверены, что защита у SDF-датчиков – это стандарт. На рисунке справа трубопровод DN200 PN40. |  |
| Низкое сопротивление потоку и поэтому маленькие энергетические затраты |
| Сегодня все автомобили проходят аэродинамические испытания, чтобы понизить расход топлива. SDF-датчики не вызывают искажений в потоке, находясь в трубопроводе. В результате не требуется увеличивать мощность накачивающего устройства, а, следовательно, энергетические затраты. |  |
| Никаких падений давления при использовании SDF-датчика, в отличие от диафрагмы. Как известно, при введении в трубопровод какого-либо измерительного прибора, его профиль начинает разрезать поток, что приводит к перепадам давления. Увеличение скорости приводит к увеличенному разряжению потока и, следовательно, к падению давления, которое затем восстанавливается только частично. Чем больше поперечное сечение вставленного устройства, тем больше перепад давления. На рисунке сравниваются поперечные разрезы SDF-датчика и стандартных промышленных диафрагм. |  |
| Не требуют обслуживания |
| SDF-зонды не нуждаются в обслуживании. Датчик как одно целое вставляется в трубопровод, у них нет движущихся частей. А это означает: Отпадает надобность в запасных частях Большая наработка на отказ Таким образом, сервисные затраты на создание измерительной системы минимальны. |
| Долговременная высокая точность |
| В отличие от диафрагм, нормальный износ на гранях SDF-датчика никак не влияет на результат измерений. Поэтому SDF-датчик является долговечной инвестицией любого индустриального предприятия в пределах срока его службы. |

Схемы

Минимальный набор для одной точки измерения расхода

Измерительная система с коррекцией плотности по температуре и давлению потока

| Общие сведения |
| --- |
| Принцип действия |
| Функция SDF-зонда основана на возникновении перепада давления путем замедления потока внутри до его остановки. При этом, в соответствии со свойством сохранения энергии, кинетическая энергия потока переходит в потенциальную (сжатие). Из-за этого возникает увеличение давления в этой точке остановки потока. В эту секунду происходит замер статического давления в канале. Перепад давления будет определен, путем направления высокого давления к «+» -ой стороне dp-датчика, а низкого давления к «-» -ой стороне. Перепад давления пропорционален квадрату скорости потока и зависит от плотности среды. Низкое давление у SDF-датчика меньше, чем статическое. По сравнению с «классическим» pitostatic зондом, SDFдатчик генерирует больший перепад давления при той же скорости потока. Это различие компенсируют коэффициентом приведения результата испытания к стандартным условиям («К-коэффициент»). | Формирование низкого давления на тыльной стороне зонда напрямую зависит от его формы. Практический опыт показал, что К-коэффициент датчика с округлыми формами зависит от скорости потока. Это способствует появлению серьезных ошибок, так как скорость потока отклоняется от точки измерения на датчике. |
| Специальный профиль SDF-сенсора |
| Чтобы получить постоянный К-коэффициент в широком диапазоне расхода, профиль датчика разработан таким образом, чтобы поток равномерно достигал датчика по периметру. Это реализовано с помощью использования прямоугольной формы датчика, ось которого при установке направлена перпендикулярно направлению потока. Форма SDF-датчика в поперечном разрезе представлена на рисунке. |  |
| SDF –датчики расхода могут использоваться в ... |
| ... газообразных средах, также при содержании примесей, растворителей, краски или лака, водяном паре (насыщенном или ненасыщенном) ... насыщенном или сильно перегретом паре до 550°C, (1022°F) (стандарт: 400°C, (752°F)) ... жидкостях низкой (средней) вязкости в полностью заполненных трубопроводах ... диапазоне температур от –100 до +1100°C (-148 до +2012°F)(стандарт: -50 до +450°C (-58 до +842°F)) ... диапазоне давлений до PN320 (стандарт PN16) | Также используются в смежных областях с... ... высоко вязкими средами (пасты, промывочные растворы, смешанные с разбуренной породой и т.д.) ... жидкостями с твердыми включениями (например, неотфильтрованные сточные воды) ... многофазными среды (например, сырой пар, газ, перенасыщенный водными, многофазными смесями и т.д.) ... каналами или частично заполненными каналами |

| Заказ |
| --- |
| Шаг | Действие | Страница |
| 1 | Выбор типа сенсора, согласно Внутреннему диаметру трубопровода и цели применения Среды | 8 10 |
| 2 | Выбор Материала датчика в зависимости от среды Материала монтажных деталей в зависимости от материала трубопровода | 9 |
| 3 | Проверка выполнимости: Оценки перепада давления Устойчивости | 8 9 |
| 4 | Выбор способа монтажа | 11 |
| 5 | Выбор типа присоединения датчика перпада давления | 14 |
| 6 | Принадлежности и прочее | 14 |
| Выбор типа датчика (все внутренние диаметры в мм) |
| SDF-10 Модель „SDF-10“ используется для малых диаметров от DN32 (1¼“) до DN125 (5“). Его очень узкий профиль с размером грани 12 мм позволяет работать в трубопроводе без искажения потока. | внутр ( 35 40 50 65 80 100 125 | K 0,4050 0,4500 0,5239 0,5928 0,6053 0,6157 0,6237 | SDF-22 SDF-22 стандартный датчик для диаметров от 125 (5“) до 1500 мм (60“). Это правильный выбор для индустриальных применений. Различное подключение перепадов давления позволяет адаптировать датчик ко любым условиям работы. | внутр ( 125 150 200 250 300 400 500 600 750 900 1000 1250 1500 | k 0,5660 0,5976 0,6123 0,6213 0,6270 0,6338 0,6377 0,6402 0,6428 0,6443 0,6452 0,6461 0,6469 |
| SDF-32 SDF-32 используется в диапазоне диаметров от 400 (40“) до 2500 мм (100“). Датчик объединяет высокую степень нечувствительности к примеси и конденсации с экономичностью датчика SDF-22. | внутр ( 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 | K 0,6272 0,6325 0,6360 0,6384 0,6402 0,6416 0,6427 0,6447 0,6460 0,6469 0,6475 | SDF-50 SDF-50 используется в жестких условиях среды, где требуется высокая механическая прочность. Применяется в средах с очень высокими уровнями примесей. Возможности поверхности датчика и составные материалы позволяют его использование в коррозийном, жестком и насыщенном паром атмосфере. | внутр ( 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 >2000 | k 0,6015 0,6154 0,6252 0,6294 0,6324 0,6347 0,6366 0,6398 0,6420 0,6435 0,6442 0,6445 |
| Формулы вычисления перепада давления |
| Основное уравнение для датчиков перепада давления (по Бернулли): | Поток в эксплуатационных условиях (для всех сред): | p перепад давления в mbar плотность в kg/m3 w скорость потока m/s k безразмерный коэффициент пропускания SDF-датчиков . V объемный поток в m3/h ID внутренний диаметр канала мм |
| Поток при нормальных условиях (газы): | Массовая норма потока (для всех сред): | TB рабочая температура в K pB рабочее давление в kPa абс. N стандартная плотность в kg/Nm3 . m - масса потока в kg/h |

| Материалы и характеристики устойчивости |
| --- |
| SDF-датчики могут быть изготовлены из различных материалов. Используется, естественно, стандартный материал 1.4571. SDF-датчики изготовлен исходя из полученных результате в производстве и сварочной технологии. Поэтому полное качество материала остается неизменным даже после обработки. Все материалы могут быть заверены по запросу. Используемые материалы постоянно проверяются и совершенствуются. Это гарантирует, что все новшества будут использованы в SDF-датчиках. Специальные материалы, не указанные в таблице, могут быть доставлены по запросу. |
| Материал | M.No. | ASTM | Описание |
| X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | 316Ti | Стандартный материал Очень хорошее сопротивление коррозии Хорошие механические и температурные характеристики |
| X 2 NiCrMoCuN 25 20 5 | 1.4539 |  | Сплав 904L Высокое сопротивление точечной коррозии, трещинообразованию от коррозии напряжением Отличное сопротивление при взаимодействии с серной и фосфорной кислотами, с содержащими хлорид составами (например, установки по сжиганию мусора) |
| NiMo16Cr15W | 2.4819 | B 575 | Сплав C-276 Отличное сопротивление при окислительно-восстановительных реакциях, сопротивление щелевой и точечной коррозии, а также коррозии от напряжения Отличное сопротивление минеральным кислотам типа азотной, серной, фосфорной и соляной, а также их смесям Очень высокая металлургическая стабильность |
| Ni Cr 25 FeAlY | 2.4633 | - | Сплав 602 CA Используется в высокотемпературных средах Отличная устойчивость к окислению при высоких температурах, даже при переменном напряжении Хорошая коррозионная устойчивость в углеродной атмосфере Очень хорошие характеристики при использовании до 1200°C |
| 13 Cr Mo 4 4 | 1.7335 |  | Высоко температурная сталь в паровых средах до 400°C (752°F); нет специальной устойчивости к коррозии при использовании в других средах; в основном для монтажных деталей |

| Гарантии |
| --- |
| Качество материала всех SDF-датчиков нисколько не уменьшается при воздействии сварки. Все свойства материала сохраняются при сварке датчика и вваривании в инертной атмосфере. Эксплуатационные показатели TÜV-одобренных сварочных машин гарантируют в последствии надежную и безотказную работу датчиков. |
| Максимально допустимый перепад давления для различных типов датчиков (в mbar) |
| Номинал | SDF-10 | SDF-M-22 | SDF-F-22 | SDF-32 | SDF-50 |
| Ширина |  | w/o | w | w/o | w | w/o | w | w/o | w |
| в mm |  | Задняя стойка |
| 32 | 5615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 3594 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 1361 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 368 | 4800 |  | 720 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 3333 |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 1875 |  | 281 |  |  |  |  |  |
| 250 |  | 1200 |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 300 |  | 833 | 1940 | 125 | 1940 | 280 |  |  |  |
| 350 |  | 612 | 1425 | 92 | 1425 | 206 |  |  |  |
| 400 |  | 469 | 1091 | 70 | 1091 | 158 |  |  |  |
| 500 |  | 300 | 698 | 45 | 698 | 101 | 1570 |  |  |
| 600 |  | 208 | 485 | 31 | 485 | 70 | 1090 | 220 | 2390 |
| 700 |  | 153 | 356 |  | 356 | 51 | 801 | 162 | 1756 |
| 800 |  | 117 | 273 |  | 273 | 39 | 613 | 124 | 1344 |
| 1000 |  | 75 | 175 |  | 175 | 25 | 392 | 79 | 860 |
| 1250 |  |  | 112 |  | 112 |  | 251 | 51 | 551 |
| 1500 |  |  | 78 |  | 78 |  | 174 | 35 | 382 |
| 1750 |  |  |  |  |  |  | 128 | 26 | 281 |
| 2000 |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 215 |

Противодействие датчика вибрации

Опасность вибрации может быть оценена и, в последствии устранена, посредством правил:

В жидких средах гидравлическая амортизация позволяет избежать ответных вибраций; в газе и паре с большой скоростью потока (перепад давления приблизительно 1/3 от допустимого, показанного в таблице) опасность ответных вибраций может быть устранена, выбирая подходящий тип датчика.

Зонды с противополжным креп более устойчивы, чем без нее.

Зонды с закрепленным сваркой концом на противоположной стороне трубопровода лучше, чем зонды на фланце.

Толстый профиль более устойчив, чем тонкий.

| Использование SDF-хондов в основных средах |
| --- |
| Газы | Жидкости | Насыщенный или перегретый пар |
| Основные позиции при установке |
| 1 – электрический передатчик перепада давления 2 – трех- или пяти-проводная система 3 – первичные выключатели 4 – SDF датчик расхода |
| Рекомендуемая позиция установки в горизонтальных трубопроводах |
| Рекомендуемая позиция установки в вертикальных трубопроводах |

| Требуемые прямые участки |
| --- |
| Участок трубопровода | Вход | Выход |  |
|  | 7*ID | 3*ID | Обозначенные дистанции входа и выхода являются стандартными величинами. Они могут быть сокращены путем «интеллектуальной» установки: Пример 1: Установка датчика позади изгиба. Профиль потока деформируется на уровне колена трубы. Датчик должен быть установлен на этом уровне, чтобы обнаружить скоростные изменения в |
|  | 10*ID | 3*ID | различных точках измерения Пример 2: Корректная установка невозможна из-за механических ограничений в точке измерения. Это может быть исправлено коррекцией К-коэффициента SDF-зонда (см. раздел „принципы вычисления“), путем измерения скорости потока с помощью «классического» зонда, местоположение |
|  | 7*ID | 3*ID | сравнивая со значением в стационарной измерительной системе. При возникновении отклонений, ориентированный под конкретную задачу К-коэффициент рассчитывается и параметры измерительной системы приспосабливаются под условия применения. |
|  | 20*ID | 5*ID | По Вашему требованию любая подробная информация может быть предоставлена. |

| Варианты установки |
| --- |
| С помощью сварки |
| Стандартная технология установки SDF-датчиков серии „10“ и "22" состоит из сварки разъемов с врезкой кольцевого соединения. Из-за их критического предела прочности 100 bar (14500 psi) при 20°C (68°F)(коэффициент защиты 4!!) они заменяются на „защитные винтовые соединения“. Они состоят из небольшого числа компонентов и поэтому предлагают наиболее экономную возможность для быстрой и безопасной установки SDF-датчика в трубопровод. Из-за его осевой гибкости кончик датчика касается противоположной стенки трубы, что увеличивает сопротивление датчика к изгибу и колебательным напряжениям. Для установки в очень горячих средах, задние стойки помогают избежать деформации датчика из-за их теплового расширения. |  |  |
| Фланцевое соединение |
| Установка SDF-зондов путем приваривания выступа в патрубке к трубопроводу, является стандартной технологией для серий „32“ и „50“. Для датчиков с небольшими диаметрами трубы фланцевое соединение также можно рекомендовать, как наиболее легкий вариант установки. При высоком давлении фланец – единственно возможный вариант установки. Таблица ниже – стандартные размеры фланец, другие размеры могут быть представлены по запросу. |
| Тип датчика | SDF-10 | SDF-22 | SDF-32 | SDF-50 |
| Стандартный фланец DIN (PN16) | DN15 | DN32 | DN32 | DN65 |
| ANSI-фланец (опция) | ½" | 1 ¼" | 1 ¼" | 2 ½" |
| Варианты противоположного упора |
| Для удержания датчика от механической деформации и колебательных напряжений, используется дополнительная поддержка с помощью кончика датчика. Для датчика с упором оцененный изгиб при коэффициенте 11 принят за сравнение со стандартными версиями. Версия упора стойки зависит от выбранного датчика. Стандартные упоры состоят из подвижной опоры в форме ввареной втулки с винтовой крышкой. Выступ упора может быть необходим в специальных случаях. Рисунки справа: Слева: SDF-M-22 датчик с стандартным противоположным упором В середине: SDF-F-32 датчик с стандартным противоположным упором Справа: SDF-F-32 датчик с совмещенным выступом |  |

| Серия FASTLOK - установка и демонтаж датчика без прерывания работы |
| --- |
| Серия FASTLOK состоит из SDF-зондов, которые могут быть установлены и сняты без перерыва в работе. |
| FASTLOK L зонды без выводящего механизма (PN2) Наиболее простой из всех FASTLOK-зондов применяется в широком спектре задач, когда требует-ся измерение в неядовитых газообразных средах при давлении окружающей среды,небольшом избыточ-ном или низком давлении. Здесь датчик можно легко удалить из процесса, не применяя специальное выводящее устройство. Первичный вентиль находит-ся непосредственно в трубо-проводе в виде шарикового клапана (см. рис.). Комбинация FASTLOK L зондов с датчиками перепада давления, закрепленными на выступе или гибкими шлангами в качестве импульсных трубок перепада давления особенно удачная, так как любое расположение может быть сделано без демонтажа. FASTLOK L может быть представлен для профилей "10" и "22". | FASTLOK S зонды с защитным выводящим механизмом (max. PN6) Тип FASTLOK S используется, когда нужно вставить/удалить зонд из канала, при этом перекрыв его (например, в воде или в шлангах подачи сжатого воздуха). В отличие от L-типа, трубопровод отключается прежде, чем датчик полностью удален из среды. Таким образом, утечка среды исключена, лишь та маленькая часть, которая находится в данный момент в устройстве. | FASTLOK N зонды с простым выводящим механизмом (до PN16) SDF-датчики типа FASTLOK N отлично подходят для сборки/демонтажа при высоких давлениях (max. PN16, 150 фунтов) одним человеком. Механизм сборки/демонтажа позволяет полностью управлять этим процессом, где самоблокирование до выключения канала и полного демонтажа может быть сделано в любое время. Посредством клапанов в измерительном передатчике или первичных выключающих устройствах, остаточное давление может быть уменьшено перед непосредственным извлечением датчика. Типы FASTLOK N оснащены заводной рукояткой как стандартным приспособлением для привода механизма. | FASTLOK HD зонды для высоких давлений (PN64) Из-за специального механизма установки тип FASTLOK HD может справиться с очень высокими давлениями. По запросу устройство функционирует посредством активации кривошипа и одновременного управления обоими резьбовыми стержнями. |
| FASTLOK L | FASTLOK S | FASTLOK N | FASTLOK HD |

| Заказные номера для FASTLOK-датчиков |
| --- |
| SDF- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | AL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FASTLOK L - без выводящего механизма |
|  | AS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FASTLOK S - с защитным выводящим механизмом (PN6) |
|  | AN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FASTLOK N - с выводящим механизмом (PN16) |
|  | AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FASTLOK HD - с выводящим механизмом (PN64) |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальная версия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип профиля |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "10" |
|  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "22" |
|  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "32" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр (измеренное значение) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина стенки (измеренное значение) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал датчика |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  | M.No. 1.4571 (316 Ti) |
|  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  | M.No. 1.4539 |
|  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  | M.No. 2.4819 (Hastelloy C276) |
|  |  |  |  |  | HT |  |  |  |  |  |  |  | M.No. 2.4816 (Inconel 602) |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Специальный материал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал монтажных деталей |
|  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  | Углеродистая сталь |
|  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  | M.No. 1.4571 |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Специальная версия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал упаковки наполняемой камеры |
|  |  |  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  | Уретан |
|  |  |  |  |  |  |  | G |  |  |  |  |  | Графит |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение трубе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R2 |  |  |  |  | Патрубок с R1/2" наружной нарезкой |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R4 |  |  |  |  | Патрубок с R1/4" наружной нарезкой |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N2 |  |  |  |  | Патрубок с 1/2-14 NPT наружной нарезкой |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N4 |  |  |  |  | Патрубок с 1/4-18 NPT наружной нарезкой |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | Маленький канал 12 мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  | Шланговый стержень 10.5x1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FP |  |  |  |  | Выступающая пластина для установки 3-х путевого трубопровода |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Специальная версия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первичный выключатель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | KC |  |  |  | Шариковые клапаны из углеродистой стали |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | KE |  |  |  | Шариковые клапаны из 1.4401 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC |  |  |  | Клапаны выключателя PN420 из углеродистой стали |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | AE |  |  |  | Клапаны выключателя PN420 из 1.4571 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DC |  |  |  | Установка 3-х пут. трубопр. из углерод. стали (с выступ. пластиной) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE |  |  |  | Установка 3-х пут. трубопровода из 1.4401 (с выступ. пластиной) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальные принадлежности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VC |  |  | Одна пара винтовых соед. для соед. муфты 12 мм, углерод. сталь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VE |  |  | Одна пара винт. соединений для соединяющей муфты 12 мм, 1.4571 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DSC |  |  | 3-х путевой трубопровод с 1/2"-NPT разъемом для подключения передатчика перепада давления, углеродистая сталь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DSE |  |  | 3--х путевой трубопровод с 1/2"-NPT разъемом для подключения передатчика перепада давления, материал 1.4571 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UC |  |  | Многоканальный кран PN100 с очищающими подкл., углерод. сталь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UE |  |  | Многоканальный кран PN100 с очищающими подкл., 1.4401 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок трубопровода |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  | Горизонтальный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | Вертикальный |
| Пример: SDF-AN-22-168.1мм-3.2мм -S-C-U-N2-KE-DSE-H Датчик расхода FASTLOK N для давлений 16 bar, тип SDF-22 с односторонним установленным кривошипом выводящего устройства, номинальная ширина DN150 (6“), материал датчика 1.4571, устройство установки из углеродистой стали, упаковка из urethane, приборное подключение: сваренный патрубок 1/2“-14-NPT с соответствующими шариковыми клапанами из нержавеющей стали; принадлежности: 3-х путевые клапаны из 1.4571, горизонтальный участок трубопровода. |

| Варианты подключений перепада давления |
| --- |
| При сварке патрубка | Шланговый стержень |
| Применение: Камера для перепада давления Размеры: R1/2 R1/4, R1/8 1/2“-NPT, 1/4“, NPT 1/8“-NPT Примечание: стандартная версия Верхний рис.: Версия для газа и жидкостей Нижний рис.: Камера конденсата при сварке патрубка для датчиков пара |  | Применение: Использование гибких шлангов для перепада давления Размеры: для шлангов (12x1мм Примечание: скважина, подходящая для газопроводов (до 6 bar), особенно облегчает установку, возможен визуал. контроль за примесью или формированием конденсата, PTFE-конденсато-отталкивающие Не для пара! |  |
| Монтажная плата для датчика перепада | Конец трубы |
| Применение: Установка электрического датчика Размеры: по DIN19213 Примечание: особенно экономичная версия, передающий клапан одновременно действует как первичный отсекатель Не для пара! |  | Применение: Выходы перепада давления с использованием специальных материалов; соответствует сварке патрубков по специальной технологии подключения; необходимые принадлежности, подходящие для вырезки кольца или быстрого соединения Размеры: для винтовых соединений с 12мм соединительной муфтой Не удовлетворяет для датчиков пара! |  |
| Варианты для отключающих элементов |
| Шаровые клапаны | Клапаны отсекателя |
| Применение: Отсекатель датчика с линиями перепада давления не устанавливается или демонтируется Установка: датчик непосредственно на свариваемом патрубке Размеры: в зависимости от свариваемых патрубков Степень давления: макс. PN40; Макс. темпе-ра: 200°C (392°F) Материалы: Углерод. Сталь или 1.4408 |  | Применение: Выкл. датчика с линиями перепада давления не устан. или демонтируется Установка: датчик непоср. на свариваемом патрубке Размеры: в зависимости от свариваемых патрубков Pressure stage: макс. PN420 Материалы: Углерод. сталь, 1.4401 или 1.7335 Примечание: для с высоких давлений и температур |  |
| Трех-ходовые вентильные блоки | Многоканальные вентили |
| Применение: датчик выключателя с установл. передатчиками, но с возможность их корректировки Установка: на выступающей панели или на передатчике Размеры: по DIN 19213 Степень давления: max. PN420 Материалы: Углерод. сталь или 1.4571 Примечание: требование установки нуля передатчика |  | Применение: как 3-х путевой клапан, но с чистящим подключением для очистки датчиков со сжатым воздухом Установка: непосредственно на редатчик Размеры: по DIN 19213 Степень давления: max. PN100 Материалы: Углерод. сталь или 1.4571 Примечание: требование установки нуля передатчика |  |

| Заказные номера для стандартных SDF зондов |
| --- |
| SDF- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка трубопровода |
|  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварка разъема с вырезкой кольцевого соединения |
|  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фланец |
|  | DM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паровая версия с вырезкой кольцевого соединения |
|  | DF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паровая версия с установкой фланца |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальная версия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип профиля |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "10" |
|  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "22" |
|  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "32" |
|  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "50" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр (измеренное значение) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина стенки (измеренное значение) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал датчика |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  | M.No. 1.4571 (316 Ti) |
|  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  | M.No. 1.4539 |
|  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  | M.No. 2.4819 (Hastelloy C276) |
|  |  |  |  |  | HT |  |  |  |  |  |  |  |  | M.No. 2.4816 (Inconel 602) |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальный материал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал монтажных деталей |
|  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  | Углеродистая сталь |
|  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  | M.No. 1.4571 |
|  |  |  |  |  |  | HT |  |  |  |  |  |  |  | M.No. 1.7335 |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Специальная версия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задняя стойка |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Нет |
|  |  |  |  |  |  |  | SC |  |  |  |  |  |  | Задняя стойка с резьбой на трубе и крышкой |
|  |  |  |  |  |  |  | GF |  |  |  |  |  |  | Задняя стойка с выступом |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Специальная версия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень давления (например, „PN16“, „300 фунтов“) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процесс подключения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R2 |  |  |  |  | Патрубок с R1/2" наружной нарезкой |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 |  |  |  |  | Патрубок с R1/4" наружной нарезкой |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | N2 |  |  |  |  | Патрубок с 1/2-14-NPT наружной нарезкой |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | N4 |  |  |  |  | Патрубок с 1/4-18-NPT наружной нарезкой |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | Маленький канал 12 мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  | Шланговый стержень 10.5x1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FP |  |  |  |  | Выступающая пластина для установки 3-х путевого клапана |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NT |  |  |  |  | Паровая версия с сосудом конденсата до 400°C |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | HT |  |  |  |  | Паровая версия с сосудом конденсата до 550°C |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Специальная версия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первичный выключатель |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KC |  |  |  | Шаровые клапаны из углеродистой стали |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KE |  |  |  | Шаровые клапаны из 1.4401 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC |  |  |  | Клапаны выключателя PN420 из углеродистой стали |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AE |  |  |  | Клапаны выключателя PN420 из 1.4571 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AH |  |  |  | Клапаны выключателя PN420 из 1.7335 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DC |  |  |  | Уст-ка 3-х путевого клапана из углерод. стали(с выступ. Пластиной) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE |  |  |  | Уст-ка 3-х путевого клапана из 1.4401 (с выступ. пластиной) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальные принадлежности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VC |  |  | Одна пара винт. соед. для соед. муфты 12 мм, углерод. сталь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VE |  |  | Одна пара винтовых соед. для соед. муфты 12 мм, 1.4571 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DSC |  |  | 3-х путевой трубопровод с 1/2"-NPT разъемом для подключения передатчика перепада давления, углеродистая сталь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DSE |  |  | 3- х путевой трубопровод и выше, но материал 1.4571 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UC |  |  | Многоканал. кран PN100 с очищающими подкл., углерод. сталь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UE |  |  | Многоканальный кран PN100 с очищающими подкл., 1.4401 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |  |  | Односторонняя очистка при подключении сжатым воздухом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IH |  |  | Осмотр и открытие для очистки (только с задними стойками) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок трубопровода |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  | Горизонтальный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | Вертикальный |
| Пример: SDF-M-22-168.1мм-3.2мм -S-C-0-PN16-FP-DE-0-H Датчик расхода типа SDF-22 для номинальной ширины DN150, установка трубопровода с вырезкой кольцевого соединения из углеродистой стали для сваркой, без задней стойки, PN16 (стандарстная степень давления), приборное подключение: выступающая пластина с установленным 3-х путевым трубопроводом из нержавеющей стали; без принадлежностей, горизонтальный участок трубопровода. |