Датчик-реле температуры ТАМ103

ТУ 25-7301.0034-88

Предназначен для автоматического управления холодильными и нагревательными установками, в том числе работающими на ходу, путем замыкания или размыкания электрической цепи управления при изменении температуры окружающей среды.

Приборы пригодны для эксплуатации во всех макроклиматических районах на суше и на море (исполнение В2, В5), кроме машинных котельных отделений и открытой палубы судов.

Контролируемые среды: воздух, хладоны, масла, пресная вода, аммиак, морская вода (для приборов с защитным кожухом) и другие среды, неагрессивные к материалу термосистемы (нержавеющая сталь).

Степень защиты корпуса – IP65.

Технические данные датчика-реле температуры ТАМ 103

Основные технические данные приведены в таблице.

Приборы бесшкальные, поставляются настроенными на требуемую фиксированную температуру (уставку), выбираемую из ряда:

-25, +25, +30, +40, +45, +55, +62, +65, +67, +70, +72, +75, +80, +84, +90, +95, +97, +99, +105, +110, +130, +160 °С

Возможна перенастройка на объекте в пределах уставок.

| Условное обозначение приборов | Пределы уставок, °С | Предельное значение температуры контролируемой среды, °С | Способ подсоединения электрического кабеля | Наличие защитного кожуха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАМ103-01.1.1 ТАМ103-01.1.2 ТАМ103-01.2.1 ТАМ103-01.2.2 | -50…+50 | +80 | сальниковый ввод | есть нет |
|  |  |  | соединитель (разъём) | есть нет |
| ТАМ103-02.1.1 ТАМ103-02.1.2 ТАМ103-02.2.1 ТАМ103-02.2.2 | -30…+70 | +100 | сальниковый ввод | есть нет |
|  |  |  | соединитель (разъём) | есть нет |
| ТАМ103-03.1.1 ТАМ103-03.1.2 ТАМ103-03.2.1 ТАМ103-03.2.2 | 0…+100 | +130 | сальниковый ввод | есть нет есть нет |
|  |  |  | соединитель (разъём) |  |
| ТАМ103-04.1.1 ТАМ103-04.1.2 ТАМ103-04.2.1 ТАМ103-04.2.2 | +70…+170 | +200 | сальниковый ввод | есть нет есть нет |
|  |  |  | соединитель (разъём) |  |

Основная погрешность уставки не более ±1,5 °С

Зона возврата, нерегулируемая – от 3 до 6 °С.

Приборы изготавливаются с зоной возврата, направленной как в сторону повышения (относительно уставки) температуры контролируемой среды, так и в сторону понижения.

Давление контролируемой среды до 4МПа для приборов без кожуха и до 0,5 МПа для приборов с кожухом.

Отличаются устойчивостью к механическим воздействиям (вибрация, удары, тряски, качка, наклоны).

Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты:

от 15 до 60 Вт – при эксплуатации в цепях постоянного тока напряжением от 24 до 220 В с индуктивностью 2 Гц;

от 0,13 до 6 А при эксплуатации в цепях переменного тока напряжением 127, 220 В и

cos φ ≥0,6;

от 0,13 до 2,5 А при эксплуатации в цепях переменного тока напряжением 380, 440 В и и cos φ ≥0,6;

Масса прибора – 0,45 кг.

Пример заказа: «датчик-реле температуры ТАМ 103-03 с разъёмом без кожуха с направлением зоны возврата в сторону понижения, с уставкой 75 °С:

Датчик реле температуры ТАМ 103-03.2.2  ↓ 75 °С