Датчик-реле температуры ТАМ 102

ТУ 25-7301.0028-88

Предназначен для контроля и регулирования температуры жидких и газообразных сред в холодильных установках, применяемых на судах, железнодорожном транспорте, а также в стационарных холодильных установках и других системах и устройствах. Модификации ТАМ102-…-05 и ТАМ102-…07 могут быть использованы для замены реле типа КРМ с датчиком температуры.

Контролируемые среды: хладоны, воздух, масла, пресная вода и другие неагрессивные среды.

Для приборов с кожухом контролируемой средой может быть среда, неагрессивная к стали, в том числе аммиак.

Отличаются высокой устойчивостью к динамическим нагрузкам (вибрация, удары, тряска, наклоны), защищенностью от воздействия пыли, воды и других факторов окружающей среды.

Степень защиты корпуса – IP64.

Технические данные датчика-реле температуры ТАМ 102

Основные технические данные приведены в таблице.

| Условное обозначение прибора | Пределы уставок, °С | Зона возврата, °С | Максимально допустимая температура контролируемой среды, °С | Длина соединительного капилляра, м | Виды шкалы уставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | регули- руемая | нерегули- руемая |  | 1,5 | 2,5 | 4 | 10 | оцифро- ванная | информа ционная |
| Последующие цифры в обозначении при заказе | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| ТАМ102-1-01 ТАМ102-1-02 ТАМ102-1-03 ТАМ102-1-04 | -35…-5 -20…+10 +5…+35 +30…+60 | 2,5…6 2,5…6 2,5…6 2,5…6 |  | 70 | + + + + | + + + + | + + + + | + + | + + + + |  |
| ТАМ102-1-05* ТАМ102-2-05* | +10…+60 |  | 5 | 105 |  | + | + |  |  | + |
| ТАМ102-1-07* ТАМ102-2-07* | +50..+130 |  | 5 | 145 |  | + | + |  |  | + |
| ТАМ102-1-07* ТАМ102-2-07* | +50…+130 +110…+160 |  | 8 10 | 145 176 | + + | + + | + + |  | + + | + + |

*На шкале указывается уставка по заказу потребителя.

Зона возврата в приборах ТАМ102-1 направлена в сторону повышения температуры контролируемой среды относительно уставки, в приборах ТАМ102-2 – в сторону понижения.

Коммутируемая мощность контактов при эксплуатации в цепях постоянного тока напряжением 24…220В при минимальном токе 0,05А, Вт 60

Ток при эксплуатации в цепях переменного тока напряжением 127…380 В частотой 50 (60) Гц при cos φ ≥0,6 :

максимальный 6А

минимальный 0,1А

Температура окружающего воздуха, °С (-40…+70) для ТАМ102-1-03 (-40…+85)

Климатические исполнения:

ОМ категории 5,

Т и ТМ категории 2.

Масса: 1,3 кг

Пример заказа прибора ТАМ102-2-07 с длиной капилляра 2,5 м, с соединителем (разъем), величина уставки 85 °С.

«Датчик-реле температуры ТАМ102-2-07-2-2, 85 °С.»

Основная погрешность уставки не более ±1,5 °С

Зона возврата, нерегулируемая – от 3 до 6 °С.

Приборы изготавливаются с зоной возврата, направленной как в сторону повышения (относительно уставки) температуры контролируемой среды, так и в сторону понижения.

Давление контролируемой среды до 4МПа для приборов без кожуха и до 0,5 МПа для приборов с кожухом.

Отличаются устойчивостью к механическим воздействиям (вибрация, удары, тряски, качка, наклоны).

Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты:

от 15 до 60 Вт – при эксплуатации в цепях постоянного тока напряжением от 24 до 220 В с индуктивностью 2 Гц;

от 0,13 до 6 А при эксплуатации в цепях переменного тока напряжением 127, 220 В и

cos φ ≥0,6;

от 0,13 до 2,5 А при эксплуатации в цепях переменного тока напряжением 380, 440 В и и cos φ ≥0,6;

Масса прибора – 0,45 кг.

Пример заказа: «датчик-реле температуры ТАМ 103-03 с разъёмом без кожуха с направлением зоны возврата в сторону понижения, с уставкой 75 °С:

Датчик реле температуры ТАМ 103-03.2.2  ↓ 75 °С